## Для опубликования на сайте ТГВК
Расчет значений допустимых концентраций загрязняющих веществ, иных веществ для абонентов ОАО "Тулагорводоканал"
В соответствии с приказом Минприроды России от 29.07.2014 №339 «О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 17.12.2007 №333 «Об утверждении Методики разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей» (Далее - Методика) ОАО «Тулагорводоканал» опубликовывает информацию, необходимую для расчета абонентами нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов (Далее - НДС):
1. Срок действия НДС, выданных ОАО «Тулагорводоканал» с 25.02.2015 г. по 25.02.2020 г.
2. Расчетная концентрация загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих на очистные сооружения канализации г. Тулы, обеспечивающая НДС, установленный для ОАО "Тулагорводоканал" Срас, мг/дм3:
| Срас = | Сст i * 100
(100 - Эi)
Сстi - допустимая концентрация нормируемого загрязняющего вещества в составе нормативов допустимого сброса, утвержденных организации, осуществляющей водоотведение, мг/дм3, данные Сстi по веществам приведены в таблице 1.
Эi - эффективность очистки сточных вод для каждого нормируемого вещества (%), данные Эi по веществам приведены в таблице 1.
Данные Срас по веществам приведены в таблице 1.
3. Централизованная система водоотведения г. Тулы - бытовая, согласно пункту 4 приложения 4 Методики, при отведении абонентами сточных вод в централизованные бытовые системы водоотведения, допустимые концентрации Сндс в составе НДС абонента , мг/дм3 :
| Сндс = | Q | (Срас - Cж) + Cж, где
Qпр
Q - годовой расход сточных вод, поступающих на очистные сооружения канализации организации, осуществляющей водоотведение, тыс. м3; QОСК г. Тулы = 98 550,0 тыс. м3
Qпр. - годовой расход сточных вод абонентов, не относящихся к жилищному фонду, тыс. м3; Qпр. г.Тулы = 46 184,0 тыс. м3
Сж - концентрация загрязняющих веществ в сточных водах от объектов жилищного фонда, мг/дм3
Данные Сж по веществам приведены в таблице 1.
4. В соответствии с пунктом 7 приложения 4 Методики в случаях, когда при расчетах допустимой концентрации загрязняющих веществ (Сндс) по указанным формулам, значения Сндс < 0 или Сндс < Срас, норматив допустимой концентрации загрязняющих веществ устанавливается на уровне Срас.
Все расчеты по вышеуказанным формулам сведены в таблицу 1.
Таблица 1
№ п/п | Наименование вещества |  | Сст, мг/дм3 | Сж, мг/дм3 | Э, % | С рас, мг/дм3 | Сндс по расчету, мг/дм3 | Сндс, мг/дм3
1 | Взвешенные вещества |  | 13.95 | 285.278 | 91 | 155 | 7.2835 | 155
2 | БПКп |  | 3 | 277.521 | 94 | 50 | -207.976 | 50
3 | Сухой остаток |  | 995 | 1085.221 | 8 | 1081.5217 | 1077.3273 | 1081.5217
4 | Хлорид-ион |  | 106.3 | 85.275 | 5 | 111.8947 | 142.0777 | 142.0777
5 | Сульфат-ион |  | 100 | 107.346 | 4 | 104.1667 | 100.5618 | 104.1667
6 | Фосфаты (по фосфору) |  | 0.2 | 1.879 | 34 | 0.30303 | -1.4839 | 0.30303
7 | Аммоний-ион |  | 0.5 | 35.155 | 87 | 3.8462 | -31.6536 | 3.8462
8 | Нитрат-ион |  | 36.9 | 2.698 | 0 | 36.9 | 75.6801 | 75.6801
9 | Нитрит-ион |  | 0.08 | 0.461 | 0 | 0.08 | -0.352 | 0.08
10 | Нефтепродукты |  | 0.05 | 1.053 | 89 | 0.45455 | -0.22402 | 0.45455
11 | Железо |  | 0.1 | 2.958 | 93 | 1.4286 | -0.30558 | 1.4286
12 | АПАВ |  | 0.1 | 3.05 | 90 | 1 | -1.3244 | 1
13 | Медь |  | 0.001 | 0.043 | 90 | 0.01 | -0.027417 | 0.01
14 | Фенол |  | 0.001 | 0.013 | 90 | 0.01 | 0.0065984 | 0.01
15 | Формальдегид |  | 0.1 | 0.62 | 84 | 0.625 | 0.63067 | 0.63067
16 | Марганец |  | 0.01 | 0.242 | 89 | 0.090909 | -0.080406 | 0.090909
17 | Цинк |  | 0.01 | 0.111 | 86 | 0.071429 | 0.02656 | 0.071429
18 | Никель |  | 0.01 | 0.007 | 63 | 0.027027 | 0.049735 | 0.049735
19 | Хром (III) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Хром (VI) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Аллюминий |  | 0 | 0.017 | 0 | 0 | -0.019276 | 0
22 | Кадмий |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | Кобальт |  | 0 | 0.003 | 0 | 0 | -0.0034016 | 0
24 | Магний |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0