**Информация о качественном составе питьевой воды, подаваемой**

**предприятием населению в III квартале 2018 года (по районам города).**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **Определяемые****показатели,****ед.измерения** | **Нормативы****( ПДК,****по СанПиН 2.1.4.1074-01)** **не более** | **Привокзальный** **район** | **Пролетарский** **район** | **Центральный** **район** | **Советский** **район** | **Зареченский** **район** |
|  | Мутность, *мг/дм3* | 1,5 | не обн.\*-0,91 | не обн.\*-0,78 | не обн.\*-0,77 | не обн.\*-0,76 | не обн.\*-0,74 |
|  | Цветность, *градусы* | 20 | не обн.\* | не обн.\* | не обн.\* | не обн.\* | не обн.\* |
|  | Жёсткость общая, 1. *градусы*
 | 7,0(10,0) | 6,4 – 9,8 | 5,5 – 5,9 | 6,3 – 9,3 | 8,7 – 9,6 | 7,4 – 8,3 |
| 4. | Железо общее, *мг/ дм3* | 0,3 | не обн.\*– 0,19 | не обн\*–0,12 |  не обн.\*–0,13 | не обн.\*– 0,14 |  не обн.\*–0,11 |
|  | Общие колиформные бактерии, *(ОКБ) КОЕ**в 100 см3* | отсутствие в 100 см3 | не обн | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. |
|  | Термотолерантные колиформные бактерии, *(ТКБ) КОЕ в 100 см3* | отсутствие в 100 см3 | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. | не обн. |

не обн.\*- полученное значение концентрации находится вне нижнего диапазона измерения

**Начальник лаборатории** **Л.И.Иголкина**